## Установочные данные
|  | м2 | ВТ Реальная | ВТ Алюминий |  |  | Строительная климатология
Трубка 1 метр = | 1 | 0.4 | 124 | 94.4 |  |  | https://www.vo-da.ru/tool/cp-info#!45.040216/38.975996
Трубка 2 метра = | 1 | 0.8 | 248 | 188
Трубка 3 метра | 1 | 1.2 | 372 | 283 |  |  | Расчет электрического теплообменника
Алюминий |  |  | 236 | вт мм*С |  |  | Энергия |  | Вода
Наша трубка |  |  | 310 | вт мм*С |  |  | 0.7 | кВт | 1 | кг/ч
Размеры теплообменника
| 17 | 3 | 51 | 600 | 600
| 17 | 9 | 153 | 600 | 1800
| 17 | 12 | 204 | 600 | 2400 |  |  | 88 |  | Наружная часть |  | Контур Рециркуляции
| 17 | 18 | 306 | 600 | 3600 | 1224 | 234 |  |  | Холодопроизводительность | 182 | Холодопроизводительность | 182
[7 empty] | 3.4412 |  |  | Объем Воздуха | 40000 | Объем Воздуха | 40000
|  |  | Кол-Во трубок | 1 метр трубка | 2 метра | 3 метра |  |  |  | теплоемкость | 1.17 | теплоемкость | 1.17
ЭРА 100 |  |  | 408 | 50.592 | 101.184 | 151.776 |  |  |  | плотность | 1 | плотность | 1
ЭРА 200 |  |  | 816 | 101.184 | 202.368 | 303.552 |  |  |  | улиная темп | 20 | Холодный коридор | 24
ЭРА 300 |  |  | 1224 | 151.776 | 303.552 | 455.328 |  | 122.4 |  | на выходе из системы | 34 | Горячий коридор | 38
ЭРА 400 |  |  | 1632 | 202.368 | 404.736 | 607.104 |  |  |  | дельта Т | 14 | дельта Т | 14
[8 empty] | 0.2 | 1050 | 210
Анализ расчета базового использования ЭРА в косвенном методе расчета и формата Fresh unit air supply. | [7 empty] | 0.02
[8 empty] | 0.004 | 4.2 |  | 1.247 | при температуре 10С
Косвенный тим охлаждения | [10 empty] | 1.17 | при температуре 20С
Тепловая нагрузка | расчет через электрический теплообменник

## Плотность от температуры
Абсолютное давление | 101325
Молярная масса сухого воздуха | 29
Универсальная газовая постоянная | 8.3145
Абсолютная температура в Кельвинах | 273.15
Температура | 30
Плотность | 1.1658

## Новая температура по Молье
| Точка 1 | Точка 2
Температура | 38
Влажность | 20 | 90
Влагосодержание | 8.2592
Энтальпия | 60.6593
Насышенное давление водяного пара | 66.39
действительное давление водяного пара: | 13.278
W | 0.0087224

## IX Diagramma
|  | м2 | ВТ Реальная | ВТ Алюминий |  |  | Строительная климатология
Трубка 1 метр = | 1 | 0.4 | 124 | 94.4 |  |  | https://www.vo-da.ru/tool/cp-info#!45.040216/38.975996
Трубка 2 метра = | 1 | 0.8 | 165 | 188
Трубка 3 метра | 1 | 1.2 | 372 | 283 |  |  | Расчет электрического теплообменника
Алюминий |  |  | 236 | вт мм*С |  |  | Энергия |  | Вода
Наша трубка |  |  | 310 | вт мм*С |  |  | 0.7 | кВт | 1 | кг/ч
Размеры теплообменника
| 17 | 3 | 51 | 600 | 600
| 17 | 9 | 153 | 600 | 1800
| 17 | 12 | 204 | 600 | 2400 |  |  |  |  | Наружная часть Сухой режим |  | Контур Рециркуляции
[10 empty] | Холодопроизводительность | 99.76 | Холодопроизводительность | 105.28
[10 empty] | Объем Воздуха | 24000 | Объем Воздуха | 24000
|  |  | Кол-Во трубок | 1 метр трубка | 2 метра | 3 метра |  |  |  | теплоемкость | 1.247 | теплоемкость | 1.128
ЭРА 100 |  |  | 620 | 76.88 | 102.3 | 230.64 |  |  |  | плотность | 1 | плотность | 1
ЭРА 200 |  |  | 1224 | 151.776 | 201.96 | 455.328 |  |  |  | улиная темп | 20 | Холодный коридор | 24
ЭРА 300 |  |  | 1850 | 229.4 | 305.25 | 688.2 |  | 185 |  | на выходе из системы | 32 | Горячий коридор | 38
ЭРА 400 |  |  | 1920 | 238.08 | 316.8 | 714.24 |  |  |  | дельта Т | 12 | дельта Т | 14
Анализ расчета базового использования ЭРА в косвенном методе расчета и формата Fresh unit air supply.
[11 empty] | 1.247 | при температуре 10С
Косвенный тим охлаждения | [10 empty] | 1.17 | при температуре 20С
Тепловая нагрузка | расчет через электрический теплообменник

## MDC EDGE SITRONICS
|  | м2 | ВТ Реальная | ВТ Алюминий |  |  |  | Строительная климатология | [6 empty] | Программа расчета Экономайзеров ЭРА
Трубка 1 метр = | 1 | 0.4 | 124 | 94.4 |  |  |  | https://www.vo-da.ru/tool/cp-info#!45.040216/38.975996 | [6 empty] | Наружная часть Сухой режим |  | Контур Рециркуляции
Трубка 2 метра = | 1 | 0.8 | 248 | 188 | [10 empty] | Холодопроизводительность | 125.125 | Холодопроизводительность | 125.0667
Трубка 3 метра | 1 | 1.2 | 372 | 283 |  |  |  | Расчет электрического теплообменника | [6 empty] | Объем Воздуха | 35000 | Объем Воздуха | 33500
[15 empty] | теплоемкость | 1.17 | теплоемкость | 1.12
Алюминий |  |  | 236 | вт мм*С |  |  |  | Энергия |  | Вода |  |  |  |  | плотность | 1 | плотность | 1
Наша трубка |  |  | 310 | вт мм*С |  |  |  | 0.7 | кВт | 1 | кг/ч |  |  |  | улиная темп | 20 | Холодный коридор | 24
[15 empty] | на выходе из системы | 31 | Горячий коридор | 36
[15 empty] | дельта Т | 11 | дельта Т | 12
Влагосодержание In
Размеры теплообменника | [14 empty] | Влагосодержание Out
| 17 | 3 | 51 | 600 | 600 | [9 empty] | Холодопроизводительность
| 17 | 9 | 153 | 600 | 1800 | [5 empty] | Программа расчета Экономайзеров ЭРА |  |  |  | Режим Адиабатики
| 17 | 12 | 204 | 600 | 2400 | [5 empty] | Наружная часть Сухой режим |  | Контур Рециркуляции
[11 empty] | Холодопроизводительность | 20.35 | Холодопроизводительность | 125.0667
[11 empty] | Объем Воздуха | 30000 | Объем Воздуха | 33500
|  |  | Кол-Во трубок | 1 метр трубка | 2 метра | 3 метра |  |  |  |  | теплоемкость | 1.11 | теплоемкость | 1.12
ЭРА 100 |  |  | 408 | 50.592 | 101.184 | 151.776 |  |  |  |  | плотность | 1 | плотность | 1
ЭРА 200 |  |  | 816 | 101.184 | 202.368 | 303.552 |  |  |  |  | улиная темп | 28.8 | Холодный коридор | 31
ЭРА 300 |  |  | 1224 | 151.776 | 303.552 | 455.328 |  |  | 122.4 |  | на выходе из системы | 31 | Горячий коридор | 43
ЭРА 400 |  |  | 1632 | 202.368 | 404.736 | 607.104 |  |  |  |  | дельта Т | 2.2 | дельта Т | 12
[11 empty] | Влагосодержание In | 18.2
[11 empty] | Влагосодержание Out | 23.2
Анализ расчета базового использования ЭРА в косвенном методе расчета и формата Fresh unit air supply. | [10 empty] | Холодопроизводительность | 105
[11 empty] | Режим Адиабатики | 125.35
Косвенный тим охлаждения
Тепловая нагрузка | расчет через электрический теплообменник
[12 empty] | 1.247 | при температуре 10С
[12 empty] | 1.226 | при температуре 15С
[12 empty] | 1.17 | при температуре 20С
|  | Перво источник |  | DC EDGE SITRONICS
|  | 255 | кВт | АЙТИ нагрузка
|  | 0 | кВт | ИБП тепловая нагрузка
МЦОД
[11 empty] | Дилер |  | Розница
|  | 100 | кВт*ч | ЭРА 100 | 3 | единиц |  |  |  |  | 3845750 |  | 6406250
|  | 19 | кВт*ч | Зимний режим | [6 empty] | 5125000
|  | 31 | кВт*ч | Летний режим | [6 empty] | 11537250
|  | 31 | кВт*ч | Пиковая нагрузка
|  | 898 | л*ч
https://aboutdc.ru/page/1720.php
|  |  |  | кВт*ч | л/ч | ч/год | кВт*ч |  |  |  | резервуар на 12 часов
|  | 37 |  | 17.3 | 210 | 24 | 415.2 |  | 5040 |  | 2.52 | m3/h
|  | 26 |  | 17.3 | 190 | 220 | 3806 |  | 41800
|  | 22 |  | 17.3 | 120 | 560 | 9688 |  | 67200
|  | 15 |  | 15 | 80 | 740 | 11100 |  | 59200
|  | 10 |  | 13 | 60 | 1400 | 18200 |  | 84000
|  | -6.5 |  | 12.2 |  | 4400 | 53680
1 | кВт*час | -23 |  | 12.2 |  | 560 | 6832 |  |  |  | 3600 | кДж | 1 | кВт*час
|  | -37 |  | 12.2 |  | 685 | 8357
1 | кг воды | -38 |  | 10 |  | 171 | 1710 |  |  |  | 2256 | кДж | 1 | кг воды
[6 empty] | 8760 | 113788.2 | кВт*ч | 285.8222 | м3*ч
[11 empty] | 1.5957 | кг воды
[6 empty] | часов в году | тепла
[5 empty] | 0 | 8760 | 255 | 2233800 | кВт*ч |  | pPUE | 1.0485
[6 empty] | 255 | 2233800 | 113788.2 |  |  | pPUE | 0.52424
227576.4

## ВЫМПЕЛКОМ 275 кВт 302
|  | м2 | ВТ Реальная | ВТ Алюминий |  |  |  | Строительная климатология | [6 empty] | Программа расчета Экономайзеров ЭРА Сухой режим
Трубка 1 метр = | 1 | 0.4 | 124 | 94.4 |  |  |  | https://www.vo-da.ru/tool/cp-info#!45.040216/38.975996 | [6 empty] | Наружная часть Сухой режим |  | Контур Рециркуляции
Трубка 2 метра = | 1 | 0.8 | 248 | 188 | [10 empty] | Холодопроизводительность | 328.2615 | Холодопроизводительность | 329
Трубка 3 метра | 1 | 1.2 | 372 | 283 |  |  |  | Расчет электрического теплообменника | [6 empty] | Объем Воздуха | 76500 | Объем Воздуха | 75000
[15 empty] | теплоемкость | 1.226 | теплоемкость | 1.128
Алюминий |  |  | 236 | вт мм*С |  |  |  | Энергия |  | Вода |  |  |  |  | плотность | 1 | плотность | 1
Наша трубка |  |  | 310 | вт мм*С |  |  |  | 0.7 | кВт | 1 | кг/ч |  |  |  | улиная темп | 15 | Холодный коридор | 24
[15 empty] | на выходе из системы | 27.6 | Горячий коридор | 38
[15 empty] | дельта Т | 12.6 | дельта Т | 14
Влагосодержание In
Размеры теплообменника | [14 empty] | Влагосодержание Out
| 17 | 3 | 51 | 600 | 600 | [9 empty] | Холодопроизводительность
| 17 | 9 | 153 | 600 | 1800 | [5 empty] | Программа расчета Экономайзеров ЭРА Мокрый режим |  |  |  | Режим Адиабатики
| 17 | 12 | 204 | 600 | 2400 | [5 empty] | Наружная часть Сухой режим |  | Контур Рециркуляции
[11 empty] | Холодопроизводительность | 49.725 | Холодопроизводительность | 274.82
[11 empty] | Объем Воздуха | 76500 | Объем Воздуха | 60400
|  |  | Кол-Во трубок | 1 метр трубка | 2 метра | 3 метра |  |  |  |  | теплоемкость | 1.17 | теплоемкость | 1.17
ЭРА 100 |  |  | 408 | 50.592 | 101.184 | 151.776 |  |  |  |  | плотность | 1 | плотность | 1
ЭРА 200 |  |  | 816 | 101.184 | 202.368 | 303.552 |  |  |  |  | улиная темп | 28.2 | Холодный коридор | 24
ЭРА 300 |  |  | 1224 | 151.776 | 303.552 | 455.328 |  |  | 122.4 |  | на выходе из системы | 30.2 | Горячий коридор | 38
ЭРА 400 |  |  | 1632 | 202.368 | 404.736 | 607.104 |  |  |  |  | дельта Т | 2 | дельта Т | 14
[11 empty] | Влагосодержание In | 15
[11 empty] | Влагосодержание Out | 22
Анализ расчета базового использования ЭРА в косвенном методе расчета и формата Fresh unit air supply. | [10 empty] | Холодопроизводительность | 374.85
[11 empty] | Режим Адиабатики | 424.575
Косвенный тим охлаждения
Тепловая нагрузка | расчет через электрический теплообменник
[12 empty] | 1.247 | при температуре 10С
[12 empty] | 1.226 | при температуре 15С
[12 empty] | 1.17 | при температуре 20С
|  | Перво источник |  | DC EDGE SITRONICS
|  | 260 | кВт | АЙТИ нагрузка+ИБП
|  | 5 | кВт | Освещение тепловая нагрузка
|  | 8 | кВт | Вентиляторы
|  | 1 | кВт | Доп теплопритоки
МЦОД
[11 empty] | Дилер |  | Розница
|  | 274 | кВт*ч | ЭРА 300 | 2 | единиц |  |  |  |  | 3845750 |  | 6406250
|  | 17 | кВт*ч | Зимний режим | [6 empty] | 5125000
|  | 21 | кВт*ч | Летний режим | [6 empty] | 7691500
|  | 29 | кВт*ч | Пиковая нагрузка
|  | 490 | л*ч
https://aboutdc.ru/page/1720.php
|  | ℃ |  | кВт*ч | л/ч | ч/год | кВт*ч |  |  |  | резервуар на 12 часов
|  | 32 |  | 36 | 490 | 114 | 4104 |  | 55860 |  | 5.88 | m3/h
|  | 26 |  | 36 | 480 | 220 | 7920 |  | 105600
|  | 24 |  | 35 | 460 | 131 | 4585 |  | 60260
|  | 22 |  | 35 | 450 | 19 | 665 |  | 8550
|  | 20 |  | 34 | 420 | 298 | 10132 |  | 125160
|  | 18 |  | 34 | 400 | 368 | 12512 |  | 147200
|  | 16 |  | 33 | 350 | 500 | 16500 |  | 175000
|  | 14 |  | 33 | 320 | 543 | 17919 |  | 173760
|  | 12 |  | 33 | 250 | 561 | 18513 |  | 140250
|  | 10 |  | 33 | 200 | 517 | 17061 |  | 103400
|  | 8 |  | 33 | 100 | 462 | 15246 |  | 46200
|  | 6 |  | 32 |  | 429 | 13728
|  | 4 |  | 31 |  | 447 | 13857
|  | 2 |  | 30 |  | 526 | 15780
|  | 0 |  | 30 |  | 789 | 23670
|  | -2 |  | 29 |  | 570 | 16530
|  | -4 |  | 29 |  | 465 | 13485
|  | -6 |  | 26 |  | 368 | 9568
|  | -8 |  | 26 |  | 316 | 8216
|  | -10 |  | 26 |  | 254 | 6604
|  | -12 |  | 26 |  | 228 | 5928
1 | кВт*час | -14 |  | 26 |  | 166 | 4316 |  |  |  | 3600 | кДж | 1 | кВт*час
|  | -16 |  | 26 |  | 131 | 3406
1 | кг воды | -20 |  | 26 |  | 338 | 8788 |  |  |  | 2256 | кДж | 1 | кг воды
[6 empty] | 8760 | 269033 | кВт*ч | 1268.0444 | м3/ч
[11 empty] | 1.5957 | кг воды
[6 empty] | часов в году | тепла
[5 empty] | 0 | 8760 | 274 | 2400240 | кВт*ч |  | pPUE | 1.1008
[6 empty] | 274 | 2400240 | 269033 |  |  | pPUE | 0.55039
538066
|  |  | 4-5,9 | 447
|  |  | 6-7,9 | 429
|  |  | 8-9,9 | 465

## DC Мегафон 10 МВт СПБ 160922
Расчет подбор Цод Мегафон/Талмер
Перво источник | [5 empty] | https://aboutdc.ru/page/1720.php
5800 | кВт | АЙТИ нагрузка
15 | кВт | Высоконагруженная стоика |  |  | Важность распределния воздуха по серверной стойке
60 | стоек
10 | Машзалов | 900 | кВт | 8 | освещение | 908 | кВт
266 | кВт*ч | ЭРА 200 | 3.4135 | единиц | 4.4135 | единиц | (N+1)
24 | кВт*ч | Зимний режим
39 | кВт*ч | Летний режим
39 | кВт*ч | Пиковая нагрузка
9255.3191 | л*ч
|  | кВт*ч | л/ч | ч/год | кВт*ч |  |  |  | резервуар на 12 часов
38 |  | 39 | 424.4681 | 220 | 8580 |  | 93382.9787 |  | 5.0936 | m3/h
34 |  | 39 | 424 | 350 | 13650 |  | 148400
32 |  | 39 | 424 | 500 | 19500 |  | 212000
30 |  | 39 | 400 | 600 | 23400 |  | 240000
28 |  | 37 | 400 | 800 | 29600 |  | 320000
24 |  | 35 | 380 | 387 | 13545 |  | 147060
22 |  | 33 | 340 | 441 | 14553 |  | 149940
20 |  | 31 | 300 | 520 | 16120 |  | 156000
18 |  | 31 | 280 | 1200 | 37200 |  | 336000
14 |  | 30 | 150 | 1100 | 33000 |  | 165000
10 |  | 30 | 50 | 800 | 24000 |  | 40000
6 |  | 28 |  | 500 | 14000 |  | 0
2 |  | 28 |  | 400 | 11200 |  | 0
0 |  | 25 |  | 390 | 9750 |  | 0
-4 |  | 25 |  | 336 | 8400 |  | 0
[9 empty] | 3600 | кДж | 1 | кВт*час
[9 empty] | 2256 | кДж | 1 | кг воды
|  |  |  | 8544 | 276498 | кВт*ч | 2230.87 | м3
[9 empty] | 1.5957 | кг воды |  | 8
|  |  |  | часов в году | тепла |  |  | 5529960
|  |  |  | 8544 | 266 | 2272704 | кВт*ч |  | pPUE | 1.1137
|  |  |  | 5800 | 49555200 | 6359454 |  |  | 120000
[5 empty] | 21545739.13 | 3.388

## DC Хабаровск МТС 100
Расчет подбор Цод Иркутск ООО Клоуд Солюшенс
Перво источник |  | МТС Ситроникс | [10 empty] | Перво источник |  | МТС Ситроникс
86 | кВт | АЙТИ нагрузка | [10 empty] | 86 | кВт | АЙТИ нагрузка
36 | кВт | ИБП тепловая нагрузка | [10 empty] | 36 | кВт | ИБП тепловая нагрузка
МЦОД | [12 empty] | МЦОД
[8 empty] | Розница | Дилер | [11 empty] | Розница | Дилер
50 | кВт*ч | ЭРА 50 | 2 | единиц |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 180 | кВт*ч | ЭРА 50 | 2 | единиц |  |  |  |  | 0
3 | кВт*ч | Зимний режим | [10 empty] | 16 | кВт*ч | Зимний режим
7 | кВт*ч | Летний режим | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 25 | кВт*ч | Летний режим | [5 empty] | 0 | 0
7 | кВт*ч | Пиковая нагрузка | [10 empty] | 25 | кВт*ч | Пиковая нагрузка
898 | л*ч | [11 empty] | 898 | л*ч
https://aboutdc.ru/page/1720.php
|  | кВт*ч | м3/ч | ч/год | кВт*ч |  |  |  | резервуар на 12 часов | [5 empty] | кВт*ч | л/ч | ч/год | кВт*ч |  |  |  | резервуар на 12 часов
40 |  | 7 | 80 | 35 | 245 |  | 2800 |  | 0.96 | m3/h |  |  | 30 |  | 25 | 288 | 24 | 600 |  | 6912 |  | 3.456 | m3/h
27 |  | 7 | 80 | 171 | 1197 |  | 13680 | [5 empty] | 24 |  | 18 | 260 | 171 | 3078 |  | 44460
25 |  | 7 | 80 | 422 | 2954 |  | 33760 | [5 empty] | 22 |  | 16 | 240 | 422 | 6752 |  | 101280
12 |  | 7 | 80 | 700 | 4900 |  | 56000 | [5 empty] | 15 |  | 12 | 220 | 700 | 8400 |  | 154000
4.5 |  | 5 | 80 | 867 | 4335 |  | 69360 | [5 empty] | 10 |  | 10 | 200 | 850 | 8500 |  | 170000
-8.2 |  | 4 |  | 5280 | 21120 | [7 empty] | -6.5 |  | 16 |  | 5000 | 80000
-32 |  | 4 |  | 850 | 3400 |  |  |  | 3600 | кДж | 1 | кВт*час | -23 |  | 16 |  | 523 | 8368 |  |  |  | 3600 | кДж | 1 | кВт*час
-33 |  | 4 |  | 171 | 684 | [7 empty] | -37 |  | 14 |  | 683 | 9562
-43 |  | 4 |  | 48 | 192 |  |  |  | 2256 | кДж | 1 | кг воды | -38 |  | 12 |  | 171 | 2052 |  |  |  | 2256 | кДж | 1 | кг воды
|  |  |  | 8544 | 39027 | кВт*ч | 195.1111 | м3*ч | [8 empty] | 8544 | 127312 | кВт*ч | 529.6133 | м3*ч
[9 empty] | 1.5957 | кг воды | [11 empty] | 1.5957 | кг воды
|  |  |  | часов в году | тепла | [11 empty] | часов в году | тепла
|  |  |  | 8544 | 122 | 1042368 | кВт*ч |  | pPUE | 1.0361 | [6 empty] | 8544 | 122 | 1042368 | кВт*ч |  | pPUE | 1.1088
|  |  |  | 122 | 1042368 | 39027 | [10 empty] | 122 | 1042368 | 127312 |  |  | pPUE | 1.0725
254624

## DC Хабаровск МТС 50
Расчет подбор Цод Иркутск ООО Клоуд Солюшенс
Перво источник |  | МТС Ситроникс | [10 empty] | Перво источник |  | МТС Ситроникс
86 | кВт | АЙТИ нагрузка | [10 empty] | 86 | кВт | АЙТИ нагрузка
36 | кВт | ИБП тепловая нагрузка | [10 empty] | 36 | кВт | ИБП тепловая нагрузка
МЦОД | [12 empty] | МЦОД
[8 empty] | Розница | Дилер | [11 empty] | Розница | Дилер
50 | кВт*ч | ЭРА 50 | 2 | единиц |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | кВт*ч | ЭРА 50 | 2 | единиц |  |  |  |  | 0
3 | кВт*ч | Зимний режим | [10 empty] | 5 | кВт*ч | Зимний режим
7 | кВт*ч | Летний режим | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 8 | кВт*ч | Летний режим | [5 empty] | 0 | 0
7 | кВт*ч | Пиковая нагрузка | [10 empty] | 8 | кВт*ч | Пиковая нагрузка
898 | л*ч | [11 empty] | 898 | л*ч
https://aboutdc.ru/page/1720.php
|  | кВт*ч | м3/ч | ч/год | кВт*ч |  |  |  | резервуар на 12 часов | [5 empty] | кВт*ч | л/ч | ч/год | кВт*ч |  |  |  | резервуар на 12 часов
40 |  | 7 | 80 | 35 | 245 |  | 2800 |  | 0.96 | m3/h |  |  | 37 |  | 8 | 80 | 35 | 280 |  | 2800 |  | 0.96 | m3/h
27 |  | 7 | 80 | 171 | 1197 |  | 13680 | [5 empty] | 26 |  | 8 | 80 | 171 | 1368 |  | 13680
25 |  | 7 | 80 | 422 | 2954 |  | 33760 | [5 empty] | 22 |  | 8 | 80 | 422 | 3376 |  | 33760
12 |  | 7 | 80 | 700 | 4900 |  | 56000 | [5 empty] | 15 |  | 7 | 80 | 700 | 4900 |  | 56000
4.5 |  | 5 | 80 | 867 | 4335 |  | 69360 | [5 empty] | 10 |  | 6 | 80 | 850 | 5100 |  | 68000
-8.2 |  | 4 |  | 5280 | 21120 | [7 empty] | -6.5 |  | 5 |  | 5000 | 25000
-32 |  | 4 |  | 850 | 3400 |  |  |  | 3600 | кДж | 1 | кВт*час | -23 |  | 5 |  | 512 | 2560 |  |  |  | 3600 | кДж | 1 | кВт*час
-33 |  | 4 |  | 171 | 684 | [7 empty] | -37 |  | 5 |  | 683 | 3415
-43 |  | 4 |  | 48 | 192 |  |  |  | 2256 | кДж | 1 | кг воды | -38 |  | 5 |  | 171 | 855 |  |  |  | 2256 | кДж | 1 | кг воды
|  |  |  | 8544 | 39027 | кВт*ч | 195.1111 | м3*ч | [8 empty] | 8544 | 46854 | кВт*ч | 193.6 | м3*ч
[9 empty] | 1.5957 | кг воды | [11 empty] | 1.5957 | кг воды
|  |  |  | часов в году | тепла | [11 empty] | часов в году | тепла
|  |  |  | 8544 | 122 | 1042368 | кВт*ч |  | pPUE | 1.0361 | [6 empty] | 8544 | 86 | 734784 | кВт*ч |  | pPUE | 1.0599
|  |  |  | 122 | 1042368 | 39027 | [10 empty] | 86 | 734784 | 46854 |  |  | pPUE | 1.048
93708

## DC Irkutsk 1440 KW
Расчет подбор Цод Иркутск ООО Клоуд Солюшенс
Перво источник |  | НАГ Павел Анисимов
46080 | кВт | АЙТИ нагрузка
32 | кВт | Высоконагруженная стоика |  |  | Важность распределния воздуха по серверной стойке
1440 | стоек
7 | Машзалов | 6592 | кВт | 46144 | освещение | 46200 | кВт
[8 empty] | Розница | Дилер
330 | кВт*ч | ЭРА 330 | 140 | единиц | 7 | единиц | (N+1) | 15200000 | 11400000
23 | кВт*ч | Зимний режим
27 | кВт*ч | Летний режим | [5 empty] | 2234400000 | 1675800000
56 | кВт*ч | Пиковая нагрузка
898 | л*ч
https://aboutdc.ru/page/1720.php
|  | кВт*ч | м3/ч | ч/год | кВт*ч |  |  |  | резервуар на 12 часов
37 |  | 56 | 528 | 35 | 1960 |  | 18480 |  | 6.336 | m3/h
26 |  | 27 | 528 | 171 | 4617 |  | 90288
22 |  | 25 | 528 | 422 | 10550 |  | 222816
15 |  | 24 | 528 | 700 | 16800 |  | 369600
10 |  | 24 | 528 | 850 | 20400 |  | 448800
-6.5 |  | 23 |  | 5000 | 115000
-23 |  | 23 |  | 512 | 11776 |  |  |  | 3600 | кДж | 1 | кВт*час
-37 |  | 23 |  | 683 | 15709
-38 |  | 23 |  | 171 | 3933 |  |  |  | 2256 | кДж | 1 | кг воды
|  |  |  | 8544 | 200745 | кВт*ч | 1277.76 | м3*ч
[9 empty] | 1.5957 | кг воды
|  |  |  | часов в году | тепла
|  |  |  | 8544 | 330 | 2819520 | кВт*ч |  | pPUE | 1.0665
|  |  |  | 46200 | 394732800 | 28104300

## DC МТС МЦОД Федоровское
Расчет подбор Цод МЦОД МТС Федоровское Поселение
Перво источник |  | Ситроникс Москва Роман Цветаев |  |  |  | https://aboutdc.ru/page/1720.php
640 | кВт | АЙТИ нагрузка
15 | кВт | Высоконагруженная стоика |  |  | Важность распределния воздуха по серверной стойке
??? | стоек
4 | Машзалов | 160 | кВт | 640 | освещение | 650 | кВт
160 | кВт*ч | ЭРА 200 | 4.0625 | единиц | 7 | единиц | (N+1)
14 | кВт*ч | Зимний режим
23 | кВт*ч | Летний режим
23 | кВт*ч | Пиковая нагрузка
898 | л*ч
|  | кВт*ч | л/ч | ч/год | кВт*ч |  |  |  | резервуар на 12 часов
38 |  | 23 | 274 | 120 | 2760 |  | 32880 |  | 3.288 | m3/h
26 |  | 23 | 110 | 171 | 3933 |  | 18810
22 |  | 22 | 100 | 422 | 9284 |  | 42200
15 |  | 19 | 90 | 700 | 13300 |  | 63000
10 |  | 17 | 50 | 850 | 14450 |  | 42500
-6.5 |  | 13 |  | 4900 | 63700
-23 |  | 12 |  | 610 | 7320 |  |  |  | 3600 | кДж | 1 | кВт*час
-37 |  | 11 |  | 679 | 7469
-38 |  | 10 |  | 92 | 920 |  |  |  | 2256 | кДж | 1 | кг воды
|  |  |  | 8544 | 123136 | кВт*ч | 221.5444 | м3
[9 empty] | 1.5957 | кг воды |  | 8
|  |  |  | часов в году | тепла |  |  | 2462720
|  |  |  | 8544 | 160 | 1367040 | кВт*ч |  | pPUE | 1.0826
|  |  |  | 640 | 5468160 | 492544 |  |  | 120000
https://aboutdc.ru/page/1720.php

## DC Астрахань Демо 430 кВт
Расчет подбор Цод Астрахань Демо
Перво источник | [5 empty] | https://aboutdc.ru/page/1720.php
430 | кВт | АЙТИ нагрузка
10 | кВт | Высоконагруженная стоика |  |  | Важность распределния воздуха по серверной стойке
43 | стоек
1 | Машзалов | 430 | кВт | 8 | освещение | 438 | кВт
225 | кВт*ч | ЭРА 200 | 1.9467 | единиц | 2.9467 | единиц | (N+1)
15 | кВт*ч | Зимний режим
22 | кВт*ч | Летний режим
| кВт*ч | Пиковая нагрузка
686.1702 | л*ч
|  | кВт*ч | л/ч | ч/год | кВт*ч |  |  |  | резервуар на 12 часов
38 |  | 23 | 359.0426 | 120 | 2760 |  | 43085.1064 |  | 4.3085 | m3/h
26 |  | 23 | 110 | 171 | 3933 |  | 18810
22 |  | 22 | 100 | 422 | 9284 |  | 42200
15 |  | 19 | 90 | 700 | 13300 |  | 63000
10 |  | 17 | 50 | 850 | 14450 |  | 42500
-6.5 |  | 13 |  | 4900 | 63700
-23 |  | 12 |  | 610 | 7320 |  |  |  | 3600 | кДж | 1 | кВт*час
-37 |  | 11 |  | 679 | 7469
-38 |  | 10 |  | 92 | 920 |  |  |  | 2256 | кДж | 1 | кг воды
|  |  |  | 8544 | 123136 | кВт*ч | 232.8835 | м3
[9 empty] | 1.5957 | кг воды |  | 8
|  |  |  | часов в году | тепла |  |  | 2462720
|  |  |  | 8544 | 160 | 1367040 | кВт*ч |  | pPUE | 1.0826
|  |  |  | 640 | 5468160 | 492544 |  |  | 120000
https://aboutdc.ru/page/1720.php

## HyperDC ER Telecom
|  | м2 | ВТ Реальная | ВТ Алюминий |  |  |  | Строительная климатология | [6 empty] | Программа расчета Экономайзеров ЭРА |  |  |  | Программа расчета Экономайзеров ЭРА
Трубка 1 метр = | 1 | 0.4 | 124 | 94.4 |  |  |  | https://www.vo-da.ru/tool/cp-info#!45.040216/38.975996 | [6 empty] | Наружная часть Сухой режим |  | Контур Рециркуляции |  | Наружная часть Сухой режим | 40℃ | Контур Рециркуляции
Трубка 2 метра = | 1 | 0.8 | 248 | 188 | [10 empty] | Холодопроизводительность | 36.3713 | Холодопроизводительность | 216.125 | Холодопроизводительность | 23.0587 | Холодопроизводительность | 216.125
Трубка 3 метра | 1 | 1.2 | 372 | 283 |  |  |  | Расчет электрического теплообменника | [6 empty] | Объем Воздуха | 8000 | Объем Воздуха | 47500 | Объем Воздуха | 47300 | Объем Воздуха | 47500
[15 empty] | теплоемкость | 1.226 | теплоемкость | 1.17 | теплоемкость | 1.17 | теплоемкость | 1.17
Алюминий |  |  | 236 | вт мм*С |  |  |  | Энергия |  | Вода |  |  |  |  | плотность | 1 | плотность | 1 | плотность | 1 | плотность | 1
Наша трубка |  |  | 310 | вт мм*С |  |  |  | 0.7 | кВт | 1 | кг/ч |  |  |  | улиная темп | 15 | Холодный коридор | 24 | улиная темп | 25 | Холодный коридор | 24
[15 empty] | на выходе из системы | 28.35 | Горячий коридор | 38 | на выходе из системы | 26.5 | Горячий коридор | 38
[15 empty] | дельта Т | 13.35 | дельта Т | 14 | дельта Т | 1.5 | дельта Т | 14
[15 empty] | Влагосодержание In |  |  |  | Влагосодержание In | 12.7
Размеры теплообменника | [14 empty] | Влагосодержание Out |  |  |  | Влагосодержание Out | 18.54
| 17 | 3 | 51 | 600 | 600 | [9 empty] | Холодопроизводительность |  |  |  | Холодопроизводительность | 193.3624
| 17 | 9 | 153 | 600 | 1800 | [5 empty] | Программа расчета Экономайзеров ЭРА |  |  |  | Режим Адиабатики |  |  |  | Режим Адиабатики | 216.4212
| 17 | 12 | 204 | 600 | 2400 | [5 empty] | Наружная часть Сухой режим | 39℃ | Контур Рециркуляции
[11 empty] | Холодопроизводительность | 19.9344 | Холодопроизводительность | 30.9333 |  |  |  |  | DX module KW | 48.9972 | 27.1739
[11 empty] | Объем Воздуха | 8000 | Объем Воздуха | 8000
|  |  | Кол-Во трубок | 1 метр трубка | 2 метра | 3 метра |  |  |  |  | теплоемкость | 1.165 | теплоемкость | 1.16 |  |  |  |  | Total MAX DX cooling KW | 50
ЭРА 100 |  |  | 408 | 50.592 | 101.184 | 151.776 |  |  |  |  | плотность | 1 | плотность | 1 |  |  |  |  | Energy consamption | 15.1515 | 1 | 15.1515
ЭРА 200 |  |  | 816 | 101.184 | 202.368 | 303.552 |  |  |  |  | улиная темп | 21.3 | Холодный коридор | 24 |  |  |  |  | fans int | 2.8 | 4 | 11.2
ЭРА 300 |  |  | 1224 | 151.776 | 303.552 | 455.328 |  |  | 122.4 |  | на выходе из системы | 29 | Горячий коридор | 36 |  |  |  |  | fans ext | 2.8 | 4 | 11.2
ЭРА 400 |  |  | 1632 | 202.368 | 404.736 | 607.104 |  |  |  |  | дельта Т | 7.7 | дельта Т | 12 |  |  |  |  | Pump | 1 | 1 | 1
[11 empty] | Влагосодержание In | 14 | [6 empty] | Cabinet | 0.3 | 1 | 0.3
[11 empty] | Влагосодержание Out | 20.62
Анализ расчета базового использования ЭРА в косвенном методе расчета и формата Fresh unit air supply. | [10 empty] | Холодопроизводительность | 37.072 | [6 empty] | Nominal capacity | 200
[11 empty] | Режим Адиабатики | 57.0064 | [6 empty] | Full capacity | 216
Косвенный тим охлаждения | [18 empty] | Real capacity | 208
[11 empty] | DX module KW | -2.1927 | 23.1522
Тепловая нагрузка | расчет через электрический теплообменник | [17 empty] | Peak | 38.8515
[12 empty] | 1.247 | при температуре 10С | [5 empty] | normal summer | 23.7
[12 empty] | 1.226 | при температуре 15С | [5 empty] | Normal winter | 18.8
[12 empty] | 1.17 | при температуре 20С | [5 empty] | Low winter | 14.8
Программа расчета Экономайзеров ЭРА
[19 empty] | Наружная часть Сухой режим | 39℃ | Контур Рециркуляции
[19 empty] | Холодопроизводительность | 52.8889 | Холодопроизводительность | 214.2133
[19 empty] | Объем Воздуха | 40000 | Объем Воздуха | 55400
[19 empty] | теплоемкость | 1.7 | теплоемкость | 1.16
[19 empty] | плотность | 1 | плотность | 1
[19 empty] | улиная темп | 21.7 | Холодный коридор | 24
[19 empty] | на выходе из системы | 24.5 | Горячий коридор | 36
[19 empty] | дельта Т | 2.8 | дельта Т | 12
[19 empty] | Влагосодержание In | 9.26
[19 empty] | Влагосодержание Out | 15
[19 empty] | Холодопроизводительность | 160.72
[19 empty] | Режим Адиабатики | 213.6089
[19 empty] | DX module KW | -7.3731 | 23.587
[20 empty] | 1.247 | при температуре 10С
[20 empty] | 1.226 | при температуре 15С
[20 empty] | 1.17 | при температуре 20С
|  | Перво источник |  | DC EDGE SITRONICS
|  | 1000 | кВт | АЙТИ нагрузка
|  | 11 | кВт | ИБП тепловая нагрузка
МЦОД
[11 empty] | Дилер |  | Розница
|  | 208 | кВт*ч | ЭРА 100 | 3 | единиц |  |  |  |  | 3845750 |  | 6406250
|  | 12.7 | кВт*ч | Low winter mode | [6 empty] | 5125000
|  | 18.8 | кВт*ч | Зимний режим | [6 empty] | 11537250
|  | 22.5 | кВт*ч | Летний режим
|  | 38.8515 | кВт*ч | Пиковая нагрузка
|  | 331.9149 | л*ч
https://aboutdc.ru/page/1720.php
|  | кВт*ч |  | ч/год | л/ч |  | кВт*ч |  |  |  | резервуар на 12 часов
|  | 22 | 36 | 0.45431 | 331.9149 |  | 9.9949 |  | 150.7937 |  | 3.983 | m3/h
|  | 22 | 35 | 0.36345 | 330 |  | 7.9959 |  | 119.939
|  | 22 | 34 | 3.3619 | 325 |  | 73.9624 |  | 1092.6262
|  | 22 | 33 | 3.7254 | 320 |  | 81.9583 |  | 1192.1211
|  | 20 | 32 | 9.7223 | 315 |  | 194.4466 |  | 3062.5336
|  | 20 | 31 | 13.9929 | 310 |  | 279.8577 |  | 4337.7942
1 | кВт*час | 19 | 30 | 19.8081 | 305 |  | 376.3541 |  | 6041.4733 |  | 3600 | кДж | 1 | кВт*час
|  | 19 | 29 | 31.2568 | 300 |  | 593.8798 |  | 9377.0499
1 | кг воды | 19 | 28 | 40.3431 | 295 |  | 766.5193 |  | 11901.2208 |  | 2256 | кДж | 1 | кг воды
|  | 18 | 27 | 52.1553 | 290 |  | 938.7953 |  | 15125.036
|  | 18 | 26 | 66.5116 | 280 |  | 1197.2094 |  | 18623.2572 |  | 1.5957 | кг воды
|  | 18 | 25 | 71.9634 | 275 |  | 1295.3413 |  | 19789.9366
|  | 18 | 24 | 84.5933 | 265 |  | 1522.6802 |  | 22417.237 |  | pPUE | 1.0695
|  | 18 | 23 | 105.1284 | 240 |  | 1892.3105 |  | 25230.8063
|  | 17 | 22 | 121.0294 | 230 |  | 2057.4992 |  | 27836.7538 |  | pPUE | 0.53473
|  | 17 | 21 | 133.205 | 220 |  | 2264.4848 |  | 29305.0981
|  | 17 | 20 | 143.8359 | 210 |  | 2445.2111 |  | 30205.5493
|  | 17 | 19 | 178.4547 | 180 |  | 3033.73 |  | 32121.8475
|  | 16 | 18 | 199.5349 | 165 |  | 3192.5584 |  | 32923.2582
|  | 16 | 17 | 219.5247 | 150 |  | 3512.3957 |  | 32928.71
|  | 16 | 16 | 221.1603 | 140 |  | 3538.5642 |  | 30962.4371
|  | 16 | 15 | 227.0664 | 120 |  | 3633.0616 |  | 27247.9623
|  | 16 | 14 | 241.4227 | 110 |  | 3862.763 |  | 26556.4958
|  | 16 | 13 | 245.6024 | 100 |  | 3929.6381 |  | 24560.2382
|  | 16 | 12 | 236.7887 | 100 |  | 3788.6189 |  | 23678.8682
|  | 16 | 11 | 245.6932 | 100 |  | 3931.0919 |  | 24569.3244
|  | 19 | 10 | 233.1542 | 100 |  | 4429.9292 |  | 23315.4166
|  | 19 | 9 | 213.9821 | 100 |  | 4065.6598 |  | 21398.2097
|  | 19 | 8 | 205.6227 | 100 |  | 3906.8315 |  | 20562.2712
|  | 19 | 7 | 195.7187 | 100 |  | 3718.6545 |  | 19571.8657
|  | 18 | 6 | 186.9958 |  |  | 3365.9248
|  | 17 | 5 | 190.9938 |  |  | 3246.8944
|  | 17 | 4 | 198.9897 |  |  | 3382.8253
|  | 17 | 3 | 212.1648 |  |  | 3606.8023
|  | 16 | 2 | 270.8623 |  |  | 4333.7962
|  | 16 | 1 | 314.2947 |  |  | 5028.7156
|  | 16 | 0 | 298.4846 |  |  | 4775.7533
|  | 15 | -1 | 249.6003 |  |  | 3744.0052
|  | 15 | -2 | 221.1603 |  |  | 3317.404
|  | 15 | -3 | 218.8887 |  |  | 3283.3304
|  | 14 | -4 | 218.1618 |  |  | 3054.2651
|  | 13 | -5 | 200.1709 |  |  | 2602.2222
|  | 13 | -6 | 194.2649 |  |  | 2525.4431
|  | 13 | -7 | 177.0009 |  |  | 2301.0117
|  | 13 | -8 | 169.3684 |  |  | 2201.7895
|  | 13 | -9 | 153.8309 |  |  | 1999.8013
|  | 13 | -10 | 139.7471 |  |  | 1816.7125
|  | 12 | -11 | 118.0309 |  |  | 1416.3707
|  | 12 | -12 | 114.669 |  |  | 1376.0275
|  | 12 | -13 | 112.3974 |  |  | 1348.7687
|  | 12 | -14 | 112.3974 |  |  | 1348.7687
|  | 12 | -15 | 100.5852 |  |  | 1207.0226
|  | 12 | -16 | 96.5872 |  |  | 1159.047
|  | 11 | -17 | 88.3187 |  |  | 971.506
|  | 11 | -18 | 85.3203 |  |  | 938.5228
|  | 13 | -19 | 74.6893 |  |  | 970.9608
|  | 13 | -20 | 69.2375 |  |  | 900.0878
|  | 13 | -21 | 61.7868 |  |  | 803.2279
|  | 13 | -22 | 52.8822 |  |  | 687.4686
|  | 13 | -23 | 52.6096 |  |  | 683.9249
|  | 13 | -24 | 47.5213 |  |  | 617.7768
|  | 13 | -25 | 42.1604 |  |  | 548.0849
|  | 13 | -26 | 33.9827 |  |  | 441.7754
|  | 13 | -27 | 30.2573 |  |  | 393.3454
|  | 13 | -28 | 25.8051 |  |  | 335.4658
|  | 12 | -29 | 14.8107 |  |  | 177.7278
|  | 12 | -30 | 10.5401 |  |  | 126.4811
|  | 12 | -31 | 7.4508 |  |  | 89.4091
|  | 12 | -32 | 6.0878 |  |  | 73.0538
|  | 12 | -33 | 5.6335 |  |  | 67.602
|  | 12 | -34 | 3.8162 |  |  | 45.7949
|  | 12 | -35 | 3.4528 |  |  | 41.4335
|  | 12 | -36 | 4.0888 |  |  | 49.066
|  | 12 | -37 | 2.1807 |  |  | 26.1685
|  | 12 | -38 | 1.4538 |  |  | 17.4457
|  | 12 | -39 | 0.81777 |  |  | 9.8132
|  | 12 | -40 | 0.27259 |  |  | 3.2711
|  |  |  | 8760 |  |  | 136004.1133 | кВт*ч | 629.1179 | м3*ч
|  |  |  | часов в году | тепла
|  |  |  | 8760 | 208 | 1822080 | кВт*ч
|  |  |  | 208 | 1822080 | 136004.1133 |  |  | 15.5256
272008.2266
кВт*ч
[5 empty] | электричество | 552145.4546 | 2760727.273
[10 empty] | 2024086.093 | 121445165.6
[5 empty] | электричество | 136004.1133 | 680020.5666
[5 empty] | вода | 629.1179 | 56620.6131 |  |  | 8500000 | 510000000 |  | 4.1994
[6 empty] | Итого | 736641.1796

## ER Telecom 1000
|  | м2 | ВТ Реальная | ВТ Алюминий |  |  |  | Строительная климатология | [6 empty] | Программа расчета Экономайзеров ЭРА |  |  |  | Программа расчета Экономайзеров ЭРА
Трубка 1 метр = | 1 | 0.4 | 124 | 94.4 |  |  |  | https://www.vo-da.ru/tool/cp-info#!45.040216/38.975996 | [6 empty] | Наружная часть Сухой режим |  | Контур Рециркуляции |  | Наружная часть Сухой режим | 40℃ | Контур Рециркуляции
Трубка 2 метра = | 1 | 0.8 | 248 | 188 | [10 empty] | Холодопроизводительность | 215.9548 | Холодопроизводительность | 216.125 | Холодопроизводительность | 23.0587 | Холодопроизводительность | 250.25
Трубка 3 метра | 1 | 1.2 | 372 | 283 |  |  |  | Расчет электрического теплообменника | [6 empty] | Объем Воздуха | 47500 | Объем Воздуха | 47500 | Объем Воздуха | 47300 | Объем Воздуха | 55000
[15 empty] | теплоемкость | 1.226 | теплоемкость | 1.17 | теплоемкость | 1.17 | теплоемкость | 1.17
Алюминий |  |  | 236 | вт мм*С |  |  |  | Энергия |  | Вода |  |  |  |  | плотность | 1 | плотность | 1 | плотность | 1 | плотность | 1
Наша трубка |  |  | 310 | вт мм*С |  |  |  | 0.7 | кВт | 1 | кг/ч |  |  |  | улиная темп | 15 | Холодный коридор | 24 | улиная темп | 25 | Холодный коридор | 24
[15 empty] | на выходе из системы | 28.35 | Горячий коридор | 38 | на выходе из системы | 26.5 | Горячий коридор | 38
[15 empty] | дельта Т | 13.35 | дельта Т | 14 | дельта Т | 1.5 | дельта Т | 14
[15 empty] | Влагосодержание In |  |  |  | Влагосодержание In | 12.7
Размеры теплообменника | [14 empty] | Влагосодержание Out |  |  |  | Влагосодержание Out | 18.54
| 17 | 3 | 51 | 600 | 600 | [9 empty] | Холодопроизводительность |  |  |  | Холодопроизводительность | 193.3624
| 17 | 9 | 153 | 600 | 1800 | [5 empty] | Программа расчета Экономайзеров ЭРА |  |  |  | Режим Адиабатики |  |  |  | Режим Адиабатики | 216.4212
| 17 | 12 | 204 | 600 | 2400 | [5 empty] | Наружная часть Сухой режим | 36℃ | Контур Рециркуляции
[11 empty] | Холодопроизводительность | 51.4605 | Холодопроизводительность | 256.62 |  |  |  |  | DX module KW | 56.7431 | 27.1739
[11 empty] | Объем Воздуха | 40600 | Объем Воздуха | 56400
|  |  | Кол-Во трубок | 1 метр трубка | 2 метра | 3 метра |  |  |  |  | теплоемкость | 1.17 | теплоемкость | 1.17 |  |  |  |  | Total MAX DX cooling KW | 50
ЭРА 100 |  |  | 408 | 50.592 | 101.184 | 151.776 |  |  |  |  | плотность | 1 | плотность | 1 |  |  |  |  | Energy consamption | 15.1515 | 1 | 15.1515
ЭРА 200 |  |  | 816 | 101.184 | 202.368 | 303.552 |  |  |  |  | улиная темп | 21.7 | Холодный коридор | 24 |  |  |  |  | fans int | 2.8 | 4 | 11.2
ЭРА 300 |  |  | 1224 | 151.776 | 303.552 | 455.328 |  |  | 122.4 |  | на выходе из системы | 25.6 | Горячий коридор | 38 |  |  |  |  | fans ext | 2.8 | 4 | 11.2
ЭРА 400 |  |  | 1632 | 202.368 | 404.736 | 607.104 |  |  |  |  | дельта Т | 3.9 | дельта Т | 14 |  |  |  |  | Pump | 1 | 1 | 1
[11 empty] | Влагосодержание In | 9.26 | [6 empty] | Cabinet | 0.3 | 1 | 0.3
[11 empty] | Влагосодержание Out | 16.5
Анализ расчета базового использования ЭРА в косвенном методе расчета и формата Fresh unit air supply. | [10 empty] | Холодопроизводительность | 205.7608 | [6 empty] | Nominal capacity | 200
[11 empty] | Режим Адиабатики | 257.2213 | [6 empty] | Full capacity | 216
Косвенный тим охлаждения | [18 empty] | Real capacity | 208
[11 empty] | DX module KW | -7.5713 | 23.587
Тепловая нагрузка | расчет через электрический теплообменник | [17 empty] | Peak | 38.8515
[12 empty] | 1.247 | при температуре 10С | [5 empty] | normal summer | 23.7
[12 empty] | 1.226 | при температуре 15С | [5 empty] | Normal winter | 18.8
[12 empty] | 1.17 | при температуре 20С | [5 empty] | Low winter | 14.8
|  | Перво источник |  | DC EDGE SITRONICS
|  | 1000 | кВт | АЙТИ нагрузка
|  | 10 | кВт | Освещение тепловая нагрузка
МЦОД
[11 empty] | Дилер |  | Розница
|  | 250 | кВт*ч | ЭРА 300 | 5 | единиц |  |  |  |  | 3845750 |  | 6406250
|  | 16.8 | кВт*ч | Low winter mode | [6 empty] | 5125000
|  | 18.8 | кВт*ч | Зимний режим | [6 empty] | 19228750
|  | 32.5 | кВт*ч | Летний режим
|  | 35.5 | кВт*ч | Пиковая нагрузка
|  | 398.9362 | л*ч
https://aboutdc.ru/page/1720.php
|  | кВт*ч |  | ч/год | л/ч |  | кВт*ч |  |  |  | резервуар на 12 часов
|  | 35.5 | 36 | 0.45431 | 398.9362 |  | 16.1282 |  | 181.2425 |  | 4.7872 | m3/h
|  | 35.5 | 35 | 0.36345 | 399 |  | 12.9025 |  | 145.0172
|  | 35.5 | 34 | 3.3619 | 399 |  | 119.3484 |  | 1341.4088
|  | 35.5 | 33 | 3.7254 | 399 |  | 132.2509 |  | 1486.426
|  | 35.5 | 32 | 9.7223 | 380 |  | 345.1427 |  | 3694.485
|  | 32.5 | 31 | 13.9929 | 380 |  | 454.7687 |  | 5317.2961
1 | кВт*час | 32.5 | 30 | 19.8081 | 360 |  | 643.7635 |  | 7130.9193 |  | 3600 | кДж | 1 | кВт*час
|  | 32.5 | 29 | 31.2568 | 360 |  | 1015.8471 |  | 11252.4598
1 | кг воды | 30 | 28 | 40.3431 | 340 |  | 1210.2936 |  | 13716.6613 |  | 2256 | кДж | 1 | кг воды
|  | 30 | 27 | 52.1553 | 340 |  | 1564.6589 |  | 17732.8009
|  | 28 | 26 | 66.5116 | 340 |  | 1862.3257 |  | 22613.9551 |  | 1.5957 | кг воды
|  | 28 | 25 | 71.9634 | 300 |  | 2014.9754 |  | 21589.0218
|  | 28 | 24 | 84.5933 | 300 |  | 2368.6137 |  | 25378.0041 |  | pPUE | 1.0752
|  | 28 | 23 | 105.1284 | 280 |  | 2943.5941 |  | 29435.9406
|  | 28 | 22 | 121.0294 | 280 |  | 3388.8222 |  | 33888.2221 |  | pPUE | 0.5376
|  | 28 | 21 | 133.205 | 280 |  | 3729.7398 |  | 37297.3975
|  | 26 | 20 | 143.8359 | 260 |  | 3739.7347 |  | 37397.3467
|  | 26 | 19 | 178.4547 | 260 |  | 4639.8224 |  | 46398.2242
|  | 26 | 18 | 199.5349 | 260 |  | 5187.9074 |  | 51879.0735
|  | 26 | 17 | 219.5247 | 240 |  | 5707.6431 |  | 52685.936
|  | 24 | 16 | 221.1603 | 240 |  | 5307.8464 |  | 53078.4636
|  | 24 | 15 | 227.0664 | 150 |  | 5449.5925 |  | 34059.9529
|  | 24 | 14 | 241.4227 | 150 |  | 5794.1445 |  | 36213.4033
|  | 24 | 13 | 245.6024 | 150 |  | 5894.4572 |  | 36840.3572
|  | 24 | 12 | 236.7887 | 150 |  | 5682.9284 |  | 35518.3022
|  | 24 | 11 | 245.6932 | 100 |  | 5896.6379 |  | 24569.3244
|  | 22 | 10 | 233.1542 | 100 |  | 5129.3917 |  | 23315.4166
|  | 22 | 9 | 213.9821 | 80 |  | 4707.6061 |  | 17118.5678
|  | 22 | 8 | 205.6227 | 70 |  | 4523.6997 |  | 14393.5898
|  | 22 | 7 | 195.7187 | 60 |  | 4305.8105 |  | 11743.1194
|  | 20 | 6 | 186.9958 |  |  | 3739.9164
|  | 20 | 5 | 190.9938 |  |  | 3819.8757
|  | 18 | 4 | 198.9897 |  |  | 3581.815
|  | 18 | 3 | 212.1648 |  |  | 3818.9671
|  | 18 | 2 | 270.8623 |  |  | 4875.5207
|  | 18 | 1 | 314.2947 |  |  | 5657.305
|  | 18 | 0 | 298.4846 |  |  | 5372.7225
|  | 18 | -1 | 249.6003 |  |  | 4492.8063
|  | 18 | -2 | 221.1603 |  |  | 3980.8848
|  | 18 | -3 | 218.8887 |  |  | 3939.9965
|  | 18 | -4 | 218.1618 |  |  | 3926.9122
|  | 17 | -5 | 200.1709 |  |  | 3402.906
|  | 17 | -6 | 194.2649 |  |  | 3302.5025
|  | 17 | -7 | 177.0009 |  |  | 3009.0153
|  | 17 | -8 | 169.3684 |  |  | 2879.2631
|  | 17 | -9 | 153.8309 |  |  | 2615.1247
|  | 17 | -10 | 139.7471 |  |  | 2375.701
|  | 17 | -11 | 118.0309 |  |  | 2006.5251
|  | 15 | -12 | 114.669 |  |  | 1720.0344
|  | 15 | -13 | 112.3974 |  |  | 1685.9609
|  | 15 | -14 | 112.3974 |  |  | 1685.9609
|  | 15 | -15 | 100.5852 |  |  | 1508.7782
|  | 15 | -16 | 96.5872 |  |  | 1448.8087
|  | 15 | -17 | 88.3187 |  |  | 1324.7809
|  | 15 | -18 | 85.3203 |  |  | 1279.8038
|  | 15 | -19 | 74.6893 |  |  | 1120.3394
|  | 12 | -20 | 69.2375 |  |  | 830.8502
|  | 12 | -21 | 61.7868 |  |  | 741.4412
|  | 12 | -22 | 52.8822 |  |  | 634.5864
|  | 12 | -23 | 52.6096 |  |  | 631.3153
|  | 12 | -24 | 47.5213 |  |  | 570.2555
|  | 12 | -25 | 42.1604 |  |  | 505.9246
|  | 12 | -26 | 33.9827 |  |  | 407.7926
|  | 12 | -27 | 30.2573 |  |  | 363.0881
|  | 12 | -28 | 25.8051 |  |  | 309.6607
|  | 12 | -29 | 14.8107 |  |  | 177.7278
|  | 12 | -30 | 10.5401 |  |  | 126.4811
|  | 12 | -31 | 7.4508 |  |  | 89.4091
|  | 12 | -32 | 6.0878 |  |  | 73.0538
|  | 12 | -33 | 5.6335 |  |  | 67.602
|  | 12 | -34 | 3.8162 |  |  | 45.7949
|  | 12 | -35 | 3.4528 |  |  | 41.4335
|  | 12 | -36 | 4.0888 |  |  | 49.066
|  | 12 | -37 | 2.1807 |  |  | 26.1685
|  | 12 | -38 | 1.4538 |  |  | 17.4457
|  | 12 | -39 | 0.81777 |  |  | 9.8132
|  | 12 | -40 | 0.27259 |  |  | 3.2711
|  |  |  | 8760 |  |  | 178084.8058 | кВт*ч | 786.0137 | м3*ч
|  |  |  | часов в году | тепла
|  |  |  | 8760 | 250 | 2190000 | кВт*ч
|  |  |  | 250 | 2190000 | 178084.8058 |  |  | 20.3293
356169.6116
[5 empty] | Чиллер | кВт*ч
[5 empty] | электричество | 663636.3636 | 3318181.818
[5 empty] | Экономайзер |  |  |  |  | 2357016.556 | 141420993.3
[5 empty] | электричество | 178084.8058 | 890424.0289
[5 empty] | вода | 786.0137 | 70741.2336 |  |  | 8500000 | 510000000 |  | 3.6063
[6 empty] | Итого | 961165.2625

## Selectel ЦОД Дуровка - 2
|  |  | м2 | ВТ Реальная | ВТ Алюминий |  |  |  | Строительная климатология | [6 empty] | Программа расчета Экономайзеров ЭРА |  |  |  | Программа расчета Экономайзеров ЭРА
| Трубка 1 метр = | 1 | 0.4 | 124 | 94.4 |  |  |  | https://www.vo-da.ru/tool/cp-info#!45.040216/38.975996 | [6 empty] | Наружная часть Сухой режим |  | Контур Рециркуляции |  | Наружная часть Сухой режим |  | Контур Рециркуляции
| Трубка 2 метра = | 1 | 0.8 | 248 | 188 | [10 empty] | Холодопроизводительность | 213.3756 | Холодопроизводительность | 212.6667 | Холодопроизводительность | 212.7791 | Холодопроизводительность | 231.8
| Трубка 3 метра | 1 | 1.2 | 372 | 283 |  |  |  | Расчет электрического теплообменника | [6 empty] | Объем Воздуха | 44000 | Объем Воздуха | 55000 | Объем Воздуха | 56800 | Объем Воздуха | 61000
[16 empty] | теплоемкость | 1.247 | теплоемкость | 1.16 | теплоемкость | 1.226 | теплоемкость | 1.14
| Алюминий |  |  | 236 | вт мм*С |  |  |  | Энергия |  | Вода |  |  |  |  | плотность | 1 | плотность | 1 | плотность | 1 | плотность | 1
| Наша трубка |  |  | 310 | вт мм*С |  |  |  | 0.7 | кВт | 1 | кг/ч |  |  |  | улиная темп | 10 | Холодный коридор | 24 | улиная темп | 15 | Холодный коридор | 24
[16 empty] | на выходе из системы | 24 | Горячий коридор | 36 | на выходе из системы | 26 | Горячий коридор | 36
[16 empty] | дельта Т | 14 | дельта Т | 12 | дельта Т | 11 | дельта Т | 12
[16 empty] | Влагосодержание In |  |  |  | Влагосодержание In |  | Высота воздуховода
| Размеры теплообменника | [14 empty] | Влагосодержание Out |  |  |  | Влагосодержание Out |  | Ширина воздуховода
|  | 17 | 3 | 51 | 600 | 600 | [9 empty] | Холодопроизводительность |  |  |  | Холодопроизводительность
|  | 17 | 9 | 153 | 600 | 1800 | [5 empty] | Программа расчета Экономайзеров ЭРА |  |  |  | Режим Адиабатики |  |  |  | Режим Адиабатики
|  | 17 | 12 | 204 | 600 | 2400 | [5 empty] | Наружная часть Сухой режим |  | Контур Рециркуляции
[12 empty] | Холодопроизводительность | 56.4969 | Холодопроизводительность | 212.6575 | [5 empty] | 4.8
[12 empty] | Объем Воздуха | 47800 | Объем Воздуха | 55500
|  |  |  | Кол-Во трубок | 1 метр трубка | 2 метра | 3 метра |  |  |  |  | теплоемкость | 1.15 | теплоемкость | 1.14
| ЭРА 100 |  |  | 408 | 50.592 | 101.184 | 151.776 |  |  |  |  | плотность | 1 | плотность | 1 | [6 empty] | #DIV/0!
| ЭРА 200 |  |  | 816 | 101.184 | 202.368 | 303.552 |  |  |  |  | улиная темп | 23.3 | Холодный коридор | 25.5 | [6 empty] | 61000
| ЭРА 300 |  |  | 1224 | 151.776 | 303.552 | 455.328 |  |  | 122.4 |  | на выходе из системы | 27 | Горячий коридор | 37.6
| ЭРА 400 |  |  | 1632 | 202.368 | 404.736 | 607.104 |  |  |  |  | дельта Т | 3.7 | дельта Т | 12.1
[12 empty] | Влагосодержание In | 12.33
[12 empty] | Влагосодержание Out | 17
| Анализ расчета базового использования ЭРА в косвенном методе расчета и формата Fresh unit air supply. | [10 empty] | Холодопроизводительность | 156.2582
[12 empty] | Режим Адиабатики | 212.7551
Косвенный тим охлаждения
| Тепловая нагрузка | расчет через электрический теплообменник
[13 empty] | 1.247 | при температуре 10С
[13 empty] | 1.226 | при температуре 15С
[13 empty] | 1.17 | при температуре 20С
|  |  | Перво источник |  | Selectel
|  |  | 200 | кВт | АЙТИ нагрузка
|  |  | 17 | кВт | Освещение
МЦОД
[12 empty] | Дилер |  | Розница
12.5 | 5 | 2.5 | 217 | кВт*ч | ЭРА 200 | 3 | единиц |  |  |  |  | 3845750 |  | 6406250
12.5 | 5 | 2.5 | 10 | кВт*ч | Зимний режим | [6 empty] | 5125000
25 |  |  | 20 | кВт*ч | Летний режим | [6 empty] | 11537250
| 3.8732 |  | 25 | кВт*ч | Пиковая нагрузка
| ECF(K)8D630-PLHDAJ1 |  | 898 | л*ч
| 14200 | м3/ч
https://aboutdc.ru/page/1720.php
[5 empty] | кВт*ч | л/ч | ч/год | кВт*ч |  |  |  | резервуар на 12 часов
|  |  | 37 |  | 21 | 310 | 120 | 2520 |  | 37200 |  | 3.72 | m3/h
|  |  | 26 |  | 20 | 280 | 450 | 9000 |  | 126000
|  |  | 22 |  | 18 | 250 | 890 | 16020 |  | 222500
|  |  | 15 |  | 16 | 200 | 1200 | 19200 |  | 240000 |  | 4818
|  |  | 10 |  | 15 | 170 | 1600 | 24000 |  | 272000
|  |  | -6.5 |  | 12 |  | 3000 | 36000
| 1 | кВт*час | -23 |  | 12 |  | 850 | 10200 |  |  |  | 3600 | кДж | 1 | кВт*час
|  |  | -37 |  | 10 |  | 650 | 6500
| 1 | кг воды | [9 empty] | 2256 | кДж | 1 | кг воды
[7 empty] | 8760 | 123440 | кВт*ч | 997.4444 | м3*ч
[12 empty] | 1.5957 | кг воды
[7 empty] | часов в году | тепла
[6 empty] | 0 | 8760 | 217 | 1900920 | кВт*ч |  | pPUE | 1.061
[7 empty] | 217 | 1900920 | 123440 |  |  | pPUE | 0.53049
246880

## Селектел ЦОД МТС 17 МВт
|  |  | м2 | ВТ Реальная | ВТ Алюминий |  |  |  | Строительная климатология | [6 empty] | Программа расчета Экономайзеров ЭРА |  |  |  | Программа расчета Экономайзеров ЭРА
| Трубка 1 метр = | 1 | 0.4 | 124 | 94.4 |  |  |  | https://www.vo-da.ru/tool/cp-info#!45.040216/38.975996 | [6 empty] | Наружная часть Сухой режим |  | Контур Рециркуляции |  | Наружная часть Сухой режим |  | Контур Рециркуляции
| Трубка 2 метра = | 1 | 0.8 | 248 | 188 | [10 empty] | Холодопроизводительность | 207.5 | Холодопроизводительность | 193.3333 | Холодопроизводительность | 270.096 | Холодопроизводительность | 269.5067
| Трубка 3 метра | 1 | 1.2 | 372 | 283 |  |  |  | Расчет электрического теплообменника | [6 empty] | Объем Воздуха | 50000 | Объем Воздуха | 50000 | Объем Воздуха | 66200 | Объем Воздуха | 69700
[16 empty] | теплоемкость | 1.245 | теплоемкость | 1.16 | теплоемкость | 1.224 | теплоемкость | 1.16
| Алюминий |  |  | 236 | вт мм*С |  |  |  | Энергия |  | Вода |  |  |  |  | плотность | 1 | плотность | 1 | плотность | 1 | плотность | 1
| Наша трубка |  |  | 310 | вт мм*С |  |  |  | 0.7 | кВт | 1 | кг/ч |  |  |  | улиная темп | 10 | Холодный коридор | 24 | улиная темп | 15 | Холодный коридор | 24
[16 empty] | на выходе из системы | 22 | Горячий коридор | 36 | на выходе из системы | 27 | Горячий коридор | 36
[16 empty] | дельта Т | 12 | дельта Т | 12 | дельта Т | 12 | дельта Т | 12
[16 empty] | Влагосодержание In |  |  |  | Влагосодержание In |  | Высота воздуховода | 3700
| Размеры теплообменника | [14 empty] | Влагосодержание Out |  |  |  | Влагосодержание Out |  | Ширина воздуховода | 1300
|  | 17 | 3 | 51 | 600 | 600 | [9 empty] | Холодопроизводительность |  |  |  | Холодопроизводительность |  | Лицевая скорость м/с | 4.0252
|  | 17 | 9 | 153 | 600 | 1800 | [5 empty] | Программа расчета Экономайзеров ЭРА |  |  |  | Режим Адиабатики |  |  |  | Режим Адиабатики
|  | 17 | 12 | 204 | 600 | 2400 | [5 empty] | Наружная часть Сухой режим |  | Контур Рециркуляции
[12 empty] | Холодопроизводительность | 25.5318 | Холодопроизводительность | 100.2408 | [5 empty] | 4.8
[12 empty] | Объем Воздуха | 16400 | Объем Воздуха | 25700
|  |  |  | Кол-Во трубок | 1 метр трубка | 2 метра | 3 метра |  |  |  |  | теплоемкость | 0.279 | теплоемкость | 0.279 | [6 empty] | Лицевая скорость м/с
| ЭРА 100 |  |  | 408 | 50.592 | 101.184 | 151.776 |  |  |  |  | плотность | 1.24 | плотность | 1.165 | [6 empty] | 4.0252
| ЭРА 200 |  |  | 816 | 101.184 | 202.368 | 303.552 |  |  |  |  | улиная темп | 21.5 | Холодный коридор | 24 | [6 empty] | 69700
| ЭРА 300 |  |  | 1224 | 151.776 | 303.552 | 455.328 |  |  | 122.4 |  | на выходе из системы | 26 | Горячий коридор | 36 | [6 empty] | 3700
| ЭРА 400 |  |  | 1632 | 202.368 | 404.736 | 607.104 |  |  |  |  | дельта Т | 4.5 | дельта Т | 12 | [6 empty] | 1300
[12 empty] | Влагосодержание In | 8.25
[12 empty] | Влагосодержание Out | 14.8
| Анализ расчета базового использования ЭРА в косвенном методе расчета и формата Fresh unit air supply. | [10 empty] | Холодопроизводительность | 75.194 | [7 empty] | 50000
[12 empty] | Режим Адиабатики | 100.7258
Косвенный тим охлаждения
| Тепловая нагрузка | расчет через электрический теплообменник
[13 empty] | 1.247 | при температуре 10С
[13 empty] | 1.226 | при температуре 15С
[13 empty] | 1.17 | при температуре 20С
|  |  | Перво источник |  | Selectel
|  |  | 270 | кВт | АЙТИ нагрузка
|  |  |  | кВт | Освещение
МЦОД
[12 empty] | Дилер |  | Розница
12.5 | 5 | 2.5 | 270 | кВт*ч | ЭРА 200 | 3 | единиц |  |  |  |  | 3845750 |  | 6406250
12.5 | 5 | 2.5 | 10 | кВт*ч | Зимний режим | [6 empty] | 5125000
25 |  |  | 20 | кВт*ч | Летний режим | [6 empty] | 11537250
| 3.8732 |  | 25 | кВт*ч | Пиковая нагрузка
| ECF(K)8D630-PLHDAJ1 |  | 898 | л*ч
| 14200 | м3/ч
https://aboutdc.ru/page/1720.php
[5 empty] | кВт*ч | л/ч | ч/год | кВт*ч |  |  |  | резервуар на 12 часов
|  |  | 37 |  | 26 | 385.7143 | 120 | 3120 |  | 46285.7143 |  | 4.6286 | m3/h
|  |  | 26 |  | 24 | 350 | 450 | 10800 |  | 157500
|  |  | 22 |  | 24 | 320 | 890 | 21360 |  | 284800
|  |  | 15 |  | 20 | 260 | 1200 | 24000 |  | 312000 |  | 4818
|  |  | 10 |  | 12.5 | 100 | 2400 | 30000 |  | 240000
|  |  | -6.5 |  | 12.5 |  | 2200 | 27500
| 1 | кВт*час | -23 |  | 12.5 |  | 850 | 10625 |  |  |  | 3600 | кДж | 1 | кВт*час
|  |  | -37 |  | 12.5 |  | 650 | 8125
| 1 | кг воды | [9 empty] | 2256 | кДж | 1 | кг воды
[7 empty] | 8760 | 135530 | кВт*ч | 1156.2063 | м3*ч
[12 empty] | 1.5957 | кг воды
[7 empty] | часов в году | тепла
[6 empty] | 0 | 8760 | 270 | 2365200 | кВт*ч |  | pPUE | 1.0542
[7 empty] | 270 | 2365200 | 135530 |  |  | pPUE | 0.5271
271060

## Т1 ЦОД МТС 2,5 МВт
|  |  | м2 | ВТ Реальная | ВТ Алюминий |  |  |  | Строительная климатология | [6 empty] | Программа расчета Экономайзеров ЭРА |  |  |  | Программа расчета Экономайзеров ЭРА
| Трубка 1 метр = | 1 | 0.4 | 124 | 94.4 |  |  |  | https://www.vo-da.ru/tool/cp-info#!45.040216/38.975996 | [6 empty] | Наружная часть Сухой режим |  | Контур Рециркуляции |  | Наружная часть Сухой режим |  | Контур Рециркуляции
| Трубка 2 метра = | 1 | 0.8 | 248 | 188 | [10 empty] | Холодопроизводительность | 232.4 | Холодопроизводительность | 231.8 | Холодопроизводительность | 270.3 | Холодопроизводительность | 269.5067
| Трубка 3 метра | 1 | 1.2 | 372 | 283 |  |  |  | Расчет электрического теплообменника | [6 empty] | Объем Воздуха | 48000 | Объем Воздуха | 61000 | Объем Воздуха | 66250 | Объем Воздуха | 69700
[16 empty] | теплоемкость | 1.245 | теплоемкость | 1.14 | теплоемкость | 1.224 | теплоемкость | 1.16
| Алюминий |  |  | 236 | вт мм*С |  |  |  | Энергия |  | Вода |  |  |  |  | плотность | 1 | плотность | 1 | плотность | 1 | плотность | 1
| Наша трубка |  |  | 310 | вт мм*С |  |  |  | 0.7 | кВт | 1 | кг/ч |  |  |  | улиная темп | 10 | Холодный коридор | 24 | улиная темп | 10 | Холодный коридор | 24
[16 empty] | на выходе из системы | 24 | Горячий коридор | 36 | на выходе из системы | 22 | Горячий коридор | 36
[16 empty] | дельта Т | 14 | дельта Т | 12 | дельта Т | 12 | дельта Т | 12
[16 empty] | Влагосодержание In |  |  |  | Влагосодержание In |  | Высота воздуховода | 3700
| Размеры теплообменника | [14 empty] | Влагосодержание Out |  |  |  | Влагосодержание Out |  | Ширина воздуховода | 1300
|  | 17 | 3 | 51 | 600 | 600 | [9 empty] | Холодопроизводительность |  |  |  | Холодопроизводительность |  | Лицевая скорость м/с | 4.0252
|  | 17 | 9 | 153 | 600 | 1800 | [5 empty] | Программа расчета Экономайзеров ЭРА |  |  |  | Режим Адиабатики |  |  |  | Режим Адиабатики
|  | 17 | 12 | 204 | 600 | 2400 | [5 empty] | Наружная часть Сухой режим |  | Контур Рециркуляции
[12 empty] | Холодопроизводительность | 104.3778 | Холодопроизводительность | 231.8 | [5 empty] | 4.8
[12 empty] | Объем Воздуха | 61000 | Объем Воздуха | 61000
|  |  |  | Кол-Во трубок | 1 метр трубка | 2 метра | 3 метра |  |  |  |  | теплоемкость | 1.12 | теплоемкость | 1.14 | [6 empty] | Лицевая скорость м/с
| ЭРА 100 |  |  | 408 | 50.592 | 101.184 | 151.776 |  |  |  |  | плотность | 1 | плотность | 1 | [6 empty] | 4.0252
| ЭРА 200 |  |  | 816 | 101.184 | 202.368 | 303.552 |  |  |  |  | улиная темп | 28.8 | Холодный коридор | 27 | [6 empty] | 69700
| ЭРА 300 |  |  | 1224 | 151.776 | 303.552 | 455.328 |  |  | 122.4 |  | на выходе из системы | 34.3 | Горячий коридор | 39 | [6 empty] | 3700
| ЭРА 400 |  |  | 1632 | 202.368 | 404.736 | 607.104 |  |  |  |  | дельта Т | 5.5 | дельта Т | 12 | [6 empty] | 1300
[12 empty] | Влагосодержание In | 20.74
[12 empty] | Влагосодержание Out | 23.74
| Анализ расчета базового использования ЭРА в косвенном методе расчета и формата Fresh unit air supply. | [10 empty] | Холодопроизводительность | 128.1
[12 empty] | Режим Адиабатики | 232.4778
Косвенный тим охлаждения
| Тепловая нагрузка | расчет через электрический теплообменник
[13 empty] | 1.247 | при температуре 10С
[13 empty] | 1.226 | при температуре 15С
[13 empty] | 1.17 | при температуре 20С
|  |  | Перво источник |  | Selectel
|  |  | 200 | кВт | АЙТИ нагрузка
|  |  | 17 | кВт | Освещение
МЦОД
[12 empty] | Дилер |  | Розница
12.5 | 5 | 2.5 | 232 | кВт*ч | ЭРА 200 | 3 | единиц |  |  |  |  | 3845750 |  | 6406250
12.5 | 5 | 2.5 | 10 | кВт*ч | Зимний режим | [6 empty] | 5125000
25 |  |  | 20 | кВт*ч | Летний режим | [6 empty] | 11537250
| 3.8732 |  | 25 | кВт*ч | Пиковая нагрузка
| ECF(K)8D630-PLHDAJ1 |  | 898 | л*ч
| 14200 | м3/ч
https://aboutdc.ru/page/1720.php
[5 empty] | кВт*ч | л/ч | ч/год | кВт*ч |  |  |  | резервуар на 12 часов
|  |  | 37 |  | 28.5 | 331.4286 | 120 | 3420 |  | 39771.4286 |  | 3.9771 | m3/h
|  |  | 26 |  | 26 | 300 | 450 | 11700 |  | 135000
|  |  | 22 |  | 20 | 270 | 890 | 17800 |  | 240300
|  |  | 15 |  | 18 | 200 | 1200 | 21600 |  | 240000 |  | 4818
|  |  | 10 |  | 16 | 170 | 1600 | 25600 |  | 272000
|  |  | -6.5 |  | 12 |  | 3000 | 36000
| 1 | кВт*час | -23 |  | 12 |  | 850 | 10200 |  |  |  | 3600 | кДж | 1 | кВт*час
|  |  | -37 |  | 12 |  | 650 | 7800
| 1 | кг воды | [9 empty] | 2256 | кДж | 1 | кг воды
[7 empty] | 8760 | 134120 | кВт*ч | 1030.0794 | м3*ч
[12 empty] | 1.5957 | кг воды
[7 empty] | часов в году | тепла
[6 empty] | 0 | 8760 | 217 | 1900920 | кВт*ч |  | pPUE | 1.0659
[7 empty] | 217 | 1900920 | 134120 |  |  | pPUE | 0.53295
268240